## 工作表1
INPUT REGISTER
Address 3X | Description | Attribute | Type | Scale | About
30001~30004 | Data Output Count | R | Binary Data Format | X
30005~30007 | Sensor ID | R | ASCII : 030001 | X
30008 | RPM | R | U16 | 1
30009~30010 | X-Overall(mm/s) | R | U32 | 0.001
30011~30012 | Y-Overall(mm/s) | R | U32 | 0.001
30013~30014 | Z-Overall(mm/s) | R | U32 | 0.001
30015~30016 | X-Peak(mm/s) | R | U32 | 0.001
30017~30018 | Y-Peak(mm/s) | R | U32 | 0.001
30019~30020 | Z-Peak(mm/s) | R | U32 | 0.001
30021~30022 | X-Peak to Peak(mm/s) | R | U32 | 0.001
30023~30024 | Y-Peak to Peak(mm/s) | R | U32 | 0.001
30025~30026 | Z-Peak to Peak(mm/s) | R | U32 | 0.001
30027~30028 | X-Crest Factor | R | U32 | 0.001
30029~30030 | Y-Crest Factor | R | U32 | 0.001
30031~30032 | Z-Crest Factor | R | U32 | 0.001
30033~30034 | X-Power in Band 01( (mm/s)2 | R | U32 | 0.001
30035~30036 | X-Power in Band 02( (mm/s)2 | R | U32 | 0.001
30037~30038 | X-Power in Band 03( (mm/s)2 | R | U32 | 0.001
30039~30040 | X-Power in Band 04( (mm/s)2 | R | U32 | 0.001
30041~30042 | X-Power in Band 05( (mm/s)2 | R | U32 | 0.001
30043~30044 | X-Power in Band 06( (mm/s)2 | R | U32 | 0.001
30045~30046 | X-Power in Band 07( (mm/s)2 | R | U32 | 0.001
30047~30048 | X-Power in Band 08( (mm/s)2 | R | U32 | 0.001
30049~30050 | X-Power in Band 09( (mm/s)2 | R | U32 | 0.001
30051~30052 | X-Power in Band 10( (mm/s)2 | R | U32 | 0.001
30053~30054 | Y-Power in Band 01( (mm/s)2 | R | U32 | 0.001
30055~30056 | Y-Power in Band 02( (mm/s)2 | R | U32 | 0.001
30057~30058 | Y-Power in Band 03( (mm/s)2 | R | U32 | 0.001
30059~30060 | Y-Power in Band 04( (mm/s)2 | R | U32 | 0.001
30061~30062 | Y-Power in Band 05( (mm/s)2 | R | U32 | 0.001
30063~30064 | Y-Power in Band 06( (mm/s)2 | R | U32 | 0.001
30065~30066 | Y-Power in Band 07( (mm/s)2 | R | U32 | 0.001
30067~30068 | Y-Power in Band 08( (mm/s)2 | R | U32 | 0.001
30069~30070 | Y-Power in Band 09( (mm/s)2 | R | U32 | 0.001
30071~30072 | Y-Power in Band 10( (mm/s)2 | R | U32 | 0.001
30073~30074 | Z-Power in Band 01( (mm/s)2 | R | U32 | 0.001
30075~30076 | Z-Power in Band 02( (mm/s)2 | R | U32 | 0.001
30077~30078 | Z-Power in Band 03( (mm/s)2 | R | U32 | 0.001
30079~30080 | Z-Power in Band 04( (mm/s)2 | R | U32 | 0.001
30081~30082 | Z-Power in Band 05( (mm/s)2 | R | U32 | 0.001
30083~30084 | Z-Power in Band 06( (mm/s)2 | R | U32 | 0.001
30085~30086 | Z-Power in Band 07( (mm/s)2 | R | U32 | 0.001
30087~30088 | Z-Power in Band 08( (mm/s)2 | R | U32 | 0.001
30089~30090 | Z-Power in Band 09( (mm/s)2 | R | U32 | 0.001
30091~30092 | Z-Power in Band 10( (mm/s)2 | R | U32 | 0.001
30093~30094 | Bearing | R | U32 | 0.001
30095~30096 | Losseness | R | U32 | 0.001
30097~30098 | Misalignment | R | U32 | 0.001
30099~30100 | Unbalance | R | U32 | 0.001
30101~30102 | Gear mesh | R | U32 | 0.001
30103~30104 | Van Pass | R | U32 | 0.001
30105~30106 | Bearing percentage | R | U32 | 0.001
30107~30108 | Losseness percentage | R | U32 | 0.001
30109~30110 | Misalignment percentage | R | U32 | 0.001
30111~30112 | Unbalance percentage | R | U32 | 0.001
30113~30114 | Gear mesh percentage | R | U32 | 0.001
30115~30116 | Van Pass percentage | R | U32 | 0.001
30117~30118 | Temperature(⁰C) | R | Int32 | 0.001
30119 | X-Overall(*QC code) | R | U16 | X | 00:OK 01:W 10:NG
30120 | Y-Overall(*QC code) | R | U16 | X
30121 | Z-Overall(*QC code) | R | U16 | X
30122 | X-Peak(*QC code) | R | U16 | X
30123 | Y-Peak(*QC code) | R | U16 | X
30124 | Z-Peak(*QC code) | R | U16 | X
30125 | X-Peak to Peak(*QC code) | R | U16 | X
30126 | Y-Peak to Peak(*QC code) | R | U16 | X
30127 | Z-Peak to Peak(*QC code) | R | U16 | X
30128 | X-Crest Factor(*QC code) | R | U16 | X
30129 | Y-Crest Factor(*QC code) | R | U16 | X
30130 | Z-Crest Factor(*QC code) | R | U16 | X
30131 | X-Power in Band 01(*QC code) | R | U16 | X
30132 | X-Power in Band 02(*QC code) | R | U16 | X
30133 | X-Power in Band 03(*QC code) | R | U16 | X
30134 | X-Power in Band 04(*QC code) | R | U16 | X
30135 | X-Power in Band 05(*QC code) | R | U16 | X
30136 | X-Power in Band 06(*QC code) | R | U16 | X
30137 | X-Power in Band 07(*QC code) | R | U16 | X
30138 | X-Power in Band 08(*QC code) | R | U16 | X
30139 | X-Power in Band 09(*QC code) | R | U16 | X
30140 | X-Power in Band 10(*QC code) | R | U16 | X
30141 | Y-Power in Band 01(*QC code) | R | U16 | X
30142 | Y-Power in Band 02(*QC code) | R | U16 | X
30143 | Y-Power in Band 03(*QC code) | R | U16 | X
30144 | Y-Power in Band 04(*QC code) | R | U16 | X
30145 | Y-Power in Band 05(*QC code) | R | U16 | X
30146 | Y-Power in Band 06(*QC code) | R | U16 | X
30147 | Y-Power in Band 07(*QC code) | R | U16 | X
30148 | Y-Power in Band 08(*QC code) | R | U16 | X
30149 | Y-Power in Band 09(*QC code) | R | U16 | X
30150 | Y-Power in Band 10(*QC code) | R | U16 | X
30151 | Z-Power in Band 01(*QC code) | R | U16 | X
30152 | Z-Power in Band 02(*QC code) | R | U16 | X
30153 | Z-Power in Band 03(*QC code) | R | U16 | X
30154 | Z-Power in Band 04(*QC code) | R | U16 | X
30155 | Z-Power in Band 05(*QC code) | R | U16 | X
30156 | Z-Power in Band 06(*QC code) | R | U16 | X
30157 | Z-Power in Band 07(*QC code) | R | U16 | X
30158 | Z-Power in Band 08(*QC code) | R | U16 | X
30159 | Z-Power in Band 09(*QC code) | R | U16 | X
30160 | Z-Power in Band 10(*QC code) | R | U16 | X
30161 | Bearing(*QC code) | R | U16 | X
30162 | Losseness(*QC code) | R | U16 | X
30163 | Misalignment(*QC code) | R | U16 | X
30164 | Unbalance(*QC code) | R | U16 | X
30165 | Gear mesh(*QC code) | R | U16 | X
30166 | Van Pass(*QC code) | R | U16 | X
30167 | Temperature(*QC code) | R | U16 | X
30168 | Module Slave ID | R | U16 | X
30169 | Machine type | R | U16 | X | Default is 0